## 填充題

| 負載 | CHWS 溫度℉ | CHWR 溫度℉ | CW enter 溫度℉ | CW out 溫度℉ | MTR KW | KW/RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 41℉ | 51℉ |  |  | 310 | 0.78 |
| 90% |  |  |  |  | 269 | 0.75 |
| 80% |  |  |  |  | 233 | 0.73 |
| 70% |  |  |  |  | 200 | 0.71 |
| 60% |  |  |  |  | 164 | 0.68 |

- 某空調主機依ARI 550-1992標準過載條件之 IPLV (Integrated Part Load Value),請填下列溫度空格

- 請填CNS-12575(96)之標準條件之 IPLV的水溫

| 負載 | CHWS 溫度℃ | CHWR 溫度℃ | CWenter 溫度℃ | CWout 溫度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | - 7 |  | - 30 |  |
| 75% | - 7 |  | - 24 |  |
| 50% | - 7 |  | - 19 |  |
| 25% | - 7 |  | - 19 |  |

- 現場EER 測試值如何與CNS、ARI之條件比對?

- 根據Mollier Chart 影響EER的三個因素為冷凝溫度,蒸發溫度,冷媒流量，三因素轉換為現場EER測試之因素為1. ____________2. ____________3.冰水出水溫度4.流量5.其他經驗修正(如取樣方法不同的修正等)

- 新湧實績的改善前後二次工研院測試報告如何成為技轉公司之大砲武器

  - 改善安裝前冰機 EER 測試值(附件一)修正方法:

- 改善前冰機 EER 值(附件一)需修正為 與原出廠冰機EER 資料依ARI-550 (附件三) ____________及_________相同基準條件

- 依照原廠冰機EER資料為基準，二者負載均約____％，測試條件之溫度____ ℃修正為______℃，與原廠溫度相同。

- 經溫度修正後，EER修正測試值為_____kw/RT，修正測試值與新機EER值相差約____％：

  - 改善一年後冰機 EER 測試值(附件二) 修正方法:

- 改善後冰機 EER 測試值(附件二) ，需修正為與原廠冰機EER資料(附件三)____________及_________相同基準條件。

- 依照原廠冰機EER資料為基準，二者負載均約____％，測試條件之溫度____ ℃，與原廠溫度______℃  1.極相近  2.相差甚多。

- 改善後EER測試值與原廠冰機EER資料比對，改善後EER測試值為：______ kW/RT，與新機 EER 值為____ kW/RT比對，故負載、溫度測試值______需修正。

- 安裝前後，經工研院二次測試，證實：EER 值改善約____________% 。

- 腐蝕率1MPY即腐蝕管材厚度______英吋/年=______mm/年。

- 8〞GIP-B管，水管厚度約7mm厚

計算題

A.若腐蝕率為2MPY，即20年_____mm厚若腐蝕率為4MPY，即10年就腐蝕_____mm，若因但和施工不良，管件接縫脆弱處可能就容易有漏水現象發生。

B.若未作腐蝕控制腐蝕率約為12~30MPY則腐蝕_____～_____mm/年，通常_____～_____年就常有滴水洩漏，乃至嚴重時的破損現象。

- 經濟部80年訪測320家主機,舊機平均耗電量為1.065 KW/RT，與新機耗電0.8 KW/RT請問A. 舊機平均耗電比新機增加？KW/RT  B.舊機所增加耗電為新機耗電？%

計算：

以空調主機1000RT的百貨大樓為例，營業時間10：00～22：00，一天開機12小時一年開機365天，其夏天平均負載為90%，冬天平均約30%，全年平均為60%

(假設新主機約為0.7 KW/RT，平均電費3元/1KWH)

A.請估算新主機正常運轉一年電費為多少元？

B.但因結垢,影響主機多浪費30%電能，業主一年多付電費多少元？

C.若向業主提出空調節能效益評估，建議業主增設改善主機EER節能設置，將改善主機耗能為0.7KW/RT，則10年及20年節能效益可達多少元？

計算：

- 承上題，若1000RT空調工程造價約4,000萬元若可用10年

計算：

A.則每年折舊為多少元？

B.若增設防垢節能設備，可改善主機30%耗能,壽命延長至20年，則每年的折舊降為多少元？其每年經濟效益為多少元？

4.   承上 2,3題,防垢節能及防蝕.請問改善後,業主每年節省空調電費及設備折舊效益共計多少元？10年,20年效益為多少元？

計算：